Captura - Sobrecorrente

Canal: I1

Simulação: Falta AT

Ajustes

| Un.Temporizada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dial tempo | Curva |  |  | Pkp | Drp |
| 0,300 | IEC Muito Inv. |  |  | 2,450A | ----- |
| Un. Intantânea 1 |  |  | Un. Intantânea 2 |  |  |
| Pkp | Drp | Tempo | Pkp | Drp | Tempo |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|  | Toler. % | Toler. Abs. |  | Toler. % | Toler. Abs. |
| Amplitude | 3,00% | 0,05A | Tempo | 3,00% | 0,02s |

Resultados Pkp / Drp

|  | I Esp. [A] | I Capt. [A] | Erro % | Erro Abs. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pkp Temp | 2,45 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Drp Temp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pkp Inst1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Drp Inst1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pkp Inst2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Drp Inst2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Resultados I x t

| Pnt | I Capt. [A] | t Esp. Mín. [s] | t Esp. Máx. [s] | t Capt. [s] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 2,90 | 17,92 | 28,15 | 0,415 | Reprov. |
| 02 | 4,90 | 3,71 | 4,44 | 4,08 | Aprov. |
| 03 | 7,35 | 1,88 | 2,18 | 2,05 | Aprov. |
| 04 | 9,80 | 1,26 | 1,45 | 1,37 | Aprov. |
| 05 | 12,25 | 0,947 | 1,08 | 1,03 | Aprov. |
| 06 | 14,70 | 0,758 | 0,865 | 0,830 | Aprov. |
| 07 | 17,15 | 0,632 | 0,720 | 0,690 | Aprov. |
| 08 | 19,60 | 0,539 | 0,619 | 0,597 | Aprov. |

Captura - Sobrecorrente

Canal: I4

Simulação: Seq. Zero

Ajustes

| Un.Temporizada |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dial tempo | Curva |  |  | Pkp | Drp |
| 0,300 | IEC Muito Inv. |  |  | 0,575A | ----- |
| Un. Intantânea 1 |  |  | Un. Intantânea 2 |  |  |
| Pkp | Drp | Tempo | Pkp | Drp | Tempo |
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
|  | Toler. % | Toler. Abs. |  | Toler. % | Toler. Abs. |
| Amplitude | 3,00% | 0,05A | Tempo | 3,00% | 0,02s |

Resultados Pkp / Drp

|  | I Esp. [A] | I Capt. [A] | Erro % | Erro Abs. | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pkp Temp | 0,575 | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Drp Temp | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pkp Inst1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Drp Inst1 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Pkp Inst2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| Drp Inst2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |

Resultados I x t

| Pnt | I Capt. [A] | t Esp. Mín. [s] | t Esp. Máx. [s] | t Capt. [s] | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 0,795 | 8,37 | 14,11 | 0,558 | Reprov. |
| 02 | 1,15 | 3,61 | 4,57 | 4,11 | Aprov. |
| 03 | 1,73 | 1,88 | 2,18 | 2,05 | Aprov. |
| 04 | 2,50 | 1,13 | 1,30 | 1,23 | Aprov. |
| 05 | 2,88 | 0,947 | 1,08 | 1,04 | Aprov. |
| 06 | 3,45 | 0,758 | 0,865 | 0,830 | Aprov. |
| 07 | 4,03 | 0,632 | 0,720 | 0,695 | Aprov. |
| 08 | 4,60 | 0,539 | 0,619 | 0,593 | Aprov. |